## Slide 1: Теплотехнические испытания водогрейных котлов на местных видах топлива производительностью до 1,0 МВт
(первый этап)
ОИЭЯИ-Сосны , БЕЛЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

## Slide 2: Цель исследований :
проведение балансовых теплотехнических опытов по определению фактических эксплуатационных теплотехнических и экологических показателей водогрейных котлов на местных видах топлива;
проведение анализа полученных результатов опытов и разработка рекомендаций по использованию водогрейных котлов на местных видах топлива
Основание для проведения работ
поручением Совета Министров Республики Беларусь от 04.09.2004 г. за № 03/313-112;
Протоколом совещания в Комитете по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь от 1.10.2004 г

## Slide 3: Табл. 1 Средства измерения и оборудование, применяемые при проведении испытаний
Наименование измеряемого параметра | Наименование средств измерения и оборудования | Зав. № | Дата проведения аттестации | Класс точности, погрешность измерений
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Температура и состав уходящих газов, oС | Анализатор TESTO-435 | 91085560063 | 20.05.2004 | О2:  0,2% СО, NО:  5%
Температура воды на входе и на выходе котла, oС | Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП 1199 | 3940 | 21.03.2003 | (0,3+0,05) oС
Давление воды, МПа | Манометр МТИ | 55021 | 11.08.2004 |  0,6%
Масса твердого топлива, кг | Весы KCS 300s «Mettler Toledo» | 2511252 | 12.12.2003 | 0,01 кг
Теплопроизводительность котла, кВт | Теплосчетчик Комбиметр П | 30255305 | 10.11.2004 |  4%
 | Теплосчетчик ТЭМ 05М-2 | 38228 | 2.08.2003 |  4%
Температура окружающей среды, oС | Термометр лабораторный ртутный ТЛ-4 | 734 | 21.06.2004 | 1 oС
Продолжительность опыта, ч | Секундомер СОСпр «АГАТ» | 7534 | 21.04.2004 |  1 с

## Slide 4
Котел «Минск-1» (Минский завод отопительного оборудования)
Была испытана вся линейка оборудования, выпускаемого заводом, с установленной мощностью: 266 , 389 и 512 кВт.
образцы отличаются количеством однотипных чугунных секций: 18, 26 и 34 соответственно.
Сжигание топлива осуществляется на колосниковой решетке. Теплообмен реализуется на радиационных и конвективных поверхностях секций.

## Slide 5
Наименование и размерность показателей | Значение параметров |  |  | 
 | Опыт № 1 | Опыт № 2 | Опыт № 3 | Среднее значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Вид топлива | брикеты торфяные производства ПРУТП «УСЯЖ» |  |  | 
Низшая теплота сгорания топлива, кДж/кг | 15220 |  |  | 
Продолжительность опыта, ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25
Давление воды, МПа | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42
Температура воды на входе в котел, oС | 52,0 | 56,0 | 59,6 | 55,9
Температура воды на выходе из котла, oС | 71,6 | 73,5 | 76,4 | 73,8
Расход воды, м3/ч | 9,82 | 9,75 | 9,56 | 9,71
Теплопроизводительность, кВт | 200,3 | 192,4 | 180,9 | 191,2
Масса израсходованного топлива, кг | 135,6 | 132,92 | 128,45 | 132,32
Расход топлива, кг/ч | 108,48 | 106,34 | 102,76 | 105,86
Коэффициент полезного действия, % | 43,7 | 42,8 | 41,6 | 42,7
Коэффициент избытка воздуха | 2,19 | 2,35 | 2,22 | 2,25
Температура уходящих дымовых газов, oС | 460,4 | 391,5 | 378,9 | 410,3
Температура окружающей среды, oС | - 4 | - 4 | - 4 | - 4
Состав уходящих дымовых газов: О2, % СО, ppm СО2, % NО, ppm NО, ppm СО2 max value, % | 11,4 247 8,6 298 313 18,9 | 12,1 247 8,0 301 316 18,9 | 11,6 224 8,5 244 256 18,9 | 11,7 239 8,4 281 295 18,9

## Slide 6
небольшой стальной котел, изготовленного в СПК им. Дзержинского.
теплообменные поверхности у данного аппарата выполнены в виде каркаса шатрового типа из труб  25×2,5. Трубные секции (12 шт.) соединяются с помощью 2 - входных, 1 – выходной. Вся эта трубная конструкция образует трех коллекторов: свод топки, высота которой составляет 570 мм.
Сжигание топлива осуществляется на колосниковой решетке. Обмуровка топочного пространства и выходного газохода выполнена из шамотного кирпича. Габариты котла составляют a×b×h = 1200×1000×900 мм.
Исследуемый аппарат является непромышленным образцом. На него отсутствовали нормативные эксплуатационные документы: паспорт, техническое описание, руководство по монтажу и эксплуатации. У производителя отсутствовала конструкторская документация на котел

## Slide 7: котлы КВ-400/95Т и КВ-750/95Т «Белоозерский энергомеханический завод»
Котлы БЭМЗотносятся к новому поколению отечественного котельного оборудования
корпусная компоновка, полная заводская готовность, возможность полной комплектации, включая системы автоматики и вспомогательного оборудования.
Данный тип оборудования по организации процесса теплообмена классифицируется как газотрубный котел. В этом случае дымовые газы движутся внутри труб, обеспечивая нагрев воды в межтрубном пространстве.

## Slide 8: котел КСВ-0,09Т, производства ОАО «Брестсельмаш»
Котел предназначен для сжигания твердых видов топлива: уголь, дрова, торфобрикет.
ручная загрузка топлива, его сжигание осуществляется на колосниковой решетке.
По другим признакам аппарат классифицируется следующим образом: котел стальной, газотрубный, блочной компоновки.
Поставляется в полной заводской комплектации
Отличительной особенностью конструкции является наличие турбулизаторов внутри труб
Габариты котла (a×b×h) 1185×900×1600 , масса 900 кг.
установленная мощность 90 кВт

## Slide 9: КВ‑Р‑0,3 НПП «Белкотломаш»
Водогрейный котел КВ‑Р‑0,3, установленная мощность 300 кВт.
Предназначен для сжигания твердых видов топлива: уголь, дрова, торф. Используется ручная загрузка топлива,
Сжигание осуществляется на колосниковой решетке при достаточно большом объеме топочного пространства.
По другим признакам аппарат классифицируется: котел стальной, водотрубный, блочной компоновки.
Поставляется в полной заводской комплектации.
По уходящим газам в аппарате реализуется трехходовая схема их движения при развитых поверхностях теплообмена.
Габариты котла (a×b×h) 1840×1150×2385 мм, масса 2000 кг.

## Slide 10
Наименование производителя | Тип котла | Номинальная производительность на расчетном топливе, МВт | Поверхность теплообмена (удельная поверхность), м2 (м2/МВт) | Достигнутая производительность на местном виде топлива, МВт (% номинал) | Декларируемый К.П.Д. на расчетном топливе, % | Достигнут К.П.Д. на местом виде топлива, %
ОАО «Минский завод отопительного оборудования» | КВ-0,266К | 0,266 | 20,8 (78) | 0,200 (75) | 68 | 43
 | КВ-0,389К* | 0,389 | 30,4 (78) | 0,310 (80) | 68 | 66
 | КВ-0,512К | 0,512 | 40,0 (78) | 0,320 (63) | 68 | 47
РУПП «Белоозерский энергомеханический завод», г. Белоозерск | КВ-400/95Т | 0,4 | 12,06 (30) | 0,175 (44) | 75 | 66
 | КВ-750/95Т | 0,6 | 17,7 (30) | 0,160 (27) | 75 | 62
РУПГЗ «Коммунальник», г. Гомель | КВТ-0,63 | 0,63 | 62 (97) | 0,210 (33) | 80 | 56
 | КВТ-1,0 | 1,0 | 68 (68) | 0,375 (38) | 80 | 60
ОАО «Брестсельмаш», г. Брест | КСВ-0,09Т | 0,09 | 7,0 (78) | 0,076 (84) | 80 | 57
НПП «Белкотломаш», г. Бешенковичи | КВ-Р-0,3 | 0,3 | 20,3 (68) | 0,220 (73) | 84 | 77
СПК им. Дзержинского | ** | - | - | 0.02 | ‑ | 41
Основные технические характеристики исследуемых водогрейных котлов

## Slide 11: Заключение
Перевод испытанных образцов котельного оборудования в условиях реальных объектов теплоснабжения на местные виды приведет к снижению теплопроизводительности и коэффициента полезного действия. При этом экологические показатели по выбросам в атмосферу вредных веществ при правильной наладке оборудования не выходят за пределы установленных норм.
Из всех испытанных образцов оборудования) можно рекомендовать котлы, произведенные в НПП «Белкотломаш». Перспективными для сжигания местных видов топлив является также корпусные котлы Белоозерского энергомеханического завода при внесении определенных доработок в конструкцию топки и компоновки и, возможно, увеличения конвективных поверхностей нагрева. Для теплоснабжения малых объектов (больницы, школы, магазины и др.) может быть рекомендован котел ОАО «Брестсельмаш». Все перечисленные котлы поставляются в полной заводской готовности и компонуются необходимым вспомогательным оборудованием.
Нельзя сбрасывать со счетов модернизированный чугунный котел «Минск-1» (ОАО «Минский завод отопительного оборудования»). К его преимуществам следует отнести низкую цену, долговечность и устойчивость к коррозии и отложениям солей жесткости. В случае установки по тракту дымовых газов дополнительного конвективного теплообменника возможно улучшение его показателей по эффективности сжигания топлива.
Более жесткие требования должны предъявляться к качеству проектных и монтажных работ при модернизации котельных и их переводу на местные виды топлива. Особое внимание должно быть уделено эффективному устройству трактов уходящих газов, в том числе дымовой трубы и правильному подбору тягодутьевых машин.
Для обеспечения конкурентоспособности отечественного оборудования считаем необходимым организацию в системе Национальной академии наук центра по сертификации котельного оборудования. На базе имеющихся теплофизических установок возможно создание специализированного стенда по испытанию котлов. Наличие испытательной базы и привлечение высококвалифицированного персонала ускорит модернизацию и разработку высокоэффективного котельного оборудования