## Slide 1: Опыт перевода малых и средних котельных на биотопливо
Павел Богданов
к.т.н.
ООО Мярья Монте, Эстония
03.02.2005. Минск

## Slide 2: Предпосылки перевода котельных на биотопливо
Дрова исторически наиболее широко применя-лись в Эстонии в качестве топлива
Лесом покрыто 49,7% территории Эстонии
Теоретический потенциал биотоплива достаточен для покрытия всей потребности Эстонии в тепловой и электрической энергии
Перевод котельных на биотопливо снижает уровень загрязнения окружающей среды
Финансовая поддержка Европейского Союза

## Slide 3: Подготовительная работа
Анализ состояния системы теплоснабжения
Определение мощности котельной
Выбор вида биотоплива
Выбор оборудования котельной
Определение размера инвестиций
Выбор источников финансирования

## Slide 4: Анализ реконструемых систем теплоснабжения
Высокая стоимость тепловой энергии
Большинство реконструируемых котельных имеют избыточную мощность
Котельное оборудование физически и морально амортизировано
Низкий КПД котлов
Большие утечки и теплопотери в теплотрассах
Плохая работа водоподготовки
Большие затраты рабочей силы
Загрязнение окружающей среды

## Slide 5: Выбор мощности котельной
По графику тепловой загрузки сети или объекта определяется пиковая, базовая и минимальная тепловая мощность котельной
50% мощности =
85% тепловой энергии
Базовая мощность:
Дорогой котел –
дешевое топливо
Пиковая мощность –
дешевый котел –
дорогое топливо

## Slide 6: Биомасса как топливо
Влажность Теплотворность
% МВт.час/м3(т*)
Дрова 25 1,4
Щепа 25 1,0
Щепа 40 - 55 0,7 - 0,9
Дробленые отходы
лесозаготовки 45 – 60 0,7 – 0,9
Древесные брикеты 8 – 12 4,5*
Пеллеты менее 10 4,7*
Опилки 40 0,6
Тростник 10 – 16 3,9 – 4,2*

## Slide 7: Выбор оборудования
Выбор котла зависит от вида топлива:
Сырые отходы (опилки, кора, щепа
влажностью до 60%)
- котлы REKA, Дания
Щепа влажностью до 45%
- котлы Arimax, Финляндия
Дрова и обрезки
- котлы Fesma Alu, Эстония

## Slide 8: Котлы фирмы REKA, Дания

## Slide 9: Котлы фирмы REKA, Дания
Жаротрубные четырехходовые котлы типа HKRSV и HKRST выпускаются мощностью от 0,1 до 3,5 МВт
Предназначены для сжигания щепы и древесных отходов абсолютной влажностью до 60% (HKRSV)
и до 30% (HKRST)
Топка с подвижной решеткой, со встроенными вен-тиляторами первичной и вторичной подачи воздуха
Режимом управляет микроконтроллер в зависимости
от содержания О2 в дымовых газах
Возможна ступенчатая или плавная регулировка мощности вентиляторов и дымососа
Автоматическое удаление пепла шнеком

## Slide 10: Планирование инвестиций
Малые коммунальные котельные
- на дровах 75 – 100 EUR/КВт
- на жидком топливе 75 – 100 EUR/КВт
Средние коммунальные котельные
- на древесных отходах и щепе 160 – 250 EUR/КВт
- на сланцевом масле 80 – 100 EUR/КВт
Теплотрассы 65 - 95 EUR/п.м.

## Slide 11: Малые котельные на биотопливе
При работе на дровах:
Подача топлива вручную
Необходимо использовать аккумуляционные баки
При работе на пеллетах или щепе
Автоматическая подача топлива
Работа котельной в автоматическом режиме

## Slide 12: Схема малой котельной на дровах

## Slide 13: Котельная на дровах

## Slide 14: Малая котельная на щепе

## Slide 15: Малая котельная на щепе

## Slide 16: Средняя себестоимость тепла после реконструкции
EUR/МВт.час
Котельная на дровах 25 – 35
на пеллетах 28 - 37
(на жидком топливе свыше 45)
на древ. отходах 19 - 22
(на сланцевом масле 30 – 35)

## Slide 17: Теплоснабжение поселка Авинурме
Поселок Авинурме расположен на северо-востоке Эстонии вдали от районных центров
В поселке проживает 950 жителей
Предпринмательская деятельность традиционно связана с лесом. Работает 7 предприятий по переработке древесины
Потребители тепла (культурно-административный центр, школа, детсад, пять 12- и 18-квартирных домов)
Система теплоснабжения: две котельных – одна на жидком топливе (мазут) – 2 котла по 3,6 МВт, вторая – 2 котла по 0,6 Мвт на твердом топливе (каменный уголь, дрова).
Теплотрассы в аварийном состоянии, большие теплопотери.
Большие затраты на персонал (6 работников)
Высокая себестоимость тепла, нестабильность теплоснабжения

## Slide 18: Реконструкция системы теплоснабжения поселка Авинурме
В 1998 году было принято решение о реконструкции системы теплоснабжения поселка за счет кредита Всемирного Банка.
Условия кредита:
Котельная переводится на биотопливо (отходы дере-вообрабатыващих предприятий).
Кредит на 12 лет, годовой интрес 10%, погашение кредита начинается через 2 года.
Международный конкурс выиграла наша фирма.
Инвестиции:
- котельная 215 тыс. EUR
- теплотрассы 60 тыс. EUR
- тепловые узлы 30 тыс. EUR

## Slide 19: Котельная после реконструкции
В котельной установлены два водогрейных котла:
- базовый REKA 1,3 МВт на древесных отходах (в основном опилки влажностью до 60%).
- пиковый – De Dietrich 1,0 МВт на жидком топливе
Подземный механизированный бункер для топлива объемом 165 м3 (12,5х4,5х3 м) с гидравлически поднимаемой крышей
Система подачи опилок: горизонтальным и наклонным шнеками через шлюз на подающий шнек
Система пожаротушения в случае обратного горения
Работа котельной автоматизирована. Режимом управляет микроконтроллер в зависимости от содержания О2 в дымовых газах. При отказах сигнал из котельной поступает по мобиль-ному телефону
Автоматическое удаление пепла шнеком в бункер
Очистка дымовых газов в мультициклоне
Система водоподготовки

## Slide 20: Схема котельной Авинурме

## Slide 21: План котельной Авинурме

## Slide 22: Котельная Авинурме

## Slide 23: Котельная Авинурме

## Slide 24: Результаты реконструкции системы теплоснабжения Авинурме
Стабильное теплоснабжение как теплом, так и горячей водой
Сокращение персонала (1 инженер и 2 сезонных рабочих)
Использование дешевого топлива: стоимость опилок 1-1,5 EUR/м3
Среднегодовой расход топлива: 6500-5000 м3 опилок и 5-15 т жидкого топлива
Среднегодовое производство тепла 4250 Мвт.час.
Средняя себестоимость 22 EUR/МВт.час
Признан лучшим энергетическим
объектом 2000 г.

## Slide 25: Реконструкция котельной Тыстамаа
До реконструкции:
6 котлов «Универсал» на торфе, подача вручную
После реконструкции:
2 котла: базовый Arimax 700 КВт на щепе; пиковый Viadrus 500 КВт на сланцевом масле
Наземный механизированный бункер для щепы на 72 м3 в реконструированной котельной

## Slide 26: План котельной Тыстамаа

## Slide 27: Разрез котельной Тыстамаа

## Slide 28: Котельная Тыстамаа

## Slide 29: Котельная Тыстамаа

## Slide 30: Реконструкция котельной школы в Ваекюла
До реконструкции:
2 котла на жидком топливе и угле в подвале школы
После реконструкции:
2 котла: базовый REKA 400 КВт на пеллетах и щепе (влажностью до 40%);
пиковый SIME 210 КВт на жидком топливе
Подземный механизированный бункер для щепы на 55 м3
Новые теплотрассы и теплоузлы в школе и двух интернатах

## Slide 31: Котельная школы в Ваекюла

## Slide 32: Котельная школы в Ваекюла

## Slide 33: Котельная школы в Ваекюла

## Slide 34: Реконструкция котельной школы и детсада в Ракке
До реконструкции:
2 котла на жидком топливе (мазут, сланцевое масло)
После реконструкции:
2 котла: базовый Arimax Bio 300 КВт на щепе; пиковый SIME 250 КВт на жидком топливе
Механизированный металлический бункер для щепы на 20 м3

## Slide 35: Котельная школы и детсада в Ракке

## Slide 36: Котельной школы и детсада в Ракке

## Slide 37: Котельная школы и детсада в Ракке

## Slide 38: Котельная Norkar BSB Eesti AS
Смонтирована в насосной мазутного хозяйства бывшей котельной
Топливо - опилки после осушки лисьих шкурок
Высокая телотворная способность
Котел Arimax с горелкой Bio Jet
Бункер 5 м3

## Slide 39: Котельная Norkar BSB Eesti AS

## Slide 40: Котельная Norkar BSB Eesti AS

## Slide 41: ООО Мярья Монте
51015 Tartumaa, Märja, Estonia
Тел. +372 7 493 597
Факс + 372 7 493 497
e-mail: monte@kiirtee.ee
www.monte.ee
Партнер в Белоруссии:
НовитерБел
Шаранговича 19, Минск
тел. 211 58 39