МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

расчета норм расхода ТЭР для когенерационных установок

- Норма расхода топлива на отпуск тепловой энергии когенерационной установкой рассчитывается по формуле:

, кг у.т./Гкал,

где  – годовой расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, т у.т.;

– тепловая энергия, отпущенная когенерационной установкой, Гкал.

- Расход условного топлива на отпуск тепловой энергии когенерационной установкой рассчитывается по формуле:

, т у.т.,

где k – переводной коэффициент натурального топлива в условное;

– расход газа на отпуск тепловой энергии, куб. м/ч;

Т – время работы установки, час.

- Расход газа на отпуск тепловой энергии когенерационной установкой рассчитывается по формуле:

, куб. м/ч,

где  – часовой расход газа на когенерационной установке, куб. метр/ч;

– тепловой КПД когенерационной установки;

– общий КПД когенерационной установки.

- Количество тепловой энергии, отпущенной когенерационной установкой, рассчитывается по формуле:

, Гкал,

где  – количество тепловой энергии, выработанное когенерационной установкой;

– расход тепловой энергии на собственные нужды.

- Количество тепловой энергии, выработанное когенерационной установкой, рассчитывается по формуле:

, Гкал,

где Q – тепловая мощность когенерационной установкой, Гкал/ч.

- Норма расхода топлива на отпуск электрической энергии когенерационной установкой рассчитывается по формуле:

, т у.т./кВтч,

где  – годовой расход условного топлива на отпуск электрической энергии, т у.т.;

– количество электрической энергии, отпущенной когенерационной установкой, тыс. кВтч.

- Расход условного топлива на отпуск электрической энергии когенерационной установкой рассчитывается по формуле:

, т у.т.,

где  – расход газа на отпуск электрической энергии, куб. м/ч.

- Расход газа на отпуск электрической энергии когенерационной установкой рассчитывается по формуле:

, куб. м/ч,

где  – электрический КПД когенерационной установки.

- Количество электрической энергии, отпущенное когенерационной установкой, рассчитывается по формуле:

, тыс. кВтч,

где  – количество электрической энергии, выработанное когенерационной установкой, тыс. кВтч;

– расход электрической энергии на собственные нужды, тыс. кВтч.

- Количество электрической энергии, выработанное когенерационной установкой, рассчитывается по формуле:

, тыс. кВтч,

где N – электрическая мощность когенерационной установкой, кВт.

- Количество электрической энергии, затраченной на собственные нужды когенерационной установки, рассчитывается по формуле:

, тыс. кВтч

где  – установленная мощность технологического оборудования, потребляющего электроэнергию, кВт;

n – продолжительность работы технологического оборудования, потребляющего электроэнергию, час;

– коэффициент использования установленной мощности технологического оборудования, потребляющего электроэнергию.

Расход электроэнергии технологическим и вспомогательным оборудованием складывается из расхода электроэнергии по каждой отдельной единице оборудования

- Норма удельного расхода электрической энергии на отпуск электрической энергии когенерационной установкой рассчитывается по формуле:

, %

- Норма удельного расхода электроэнергии на отпуск тепловой энергии когенерационной установкой рассчитывается по формуле:

, кВтч/Гкал