Республиканская оперативная группа по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии

Решение № 10 от 18.10.2011 г.

О режиме работы систем теплоснабжения

в отопительный период 2011/2012 г.

В целях соблюдения жесткого режима экономии топлива и  выполнения установленных заданий по энергосбережению,  в отопительный период 2011/2012 г. температуру прямой сетевой воды от теплоисточников выдерживать по температурному графику 120/70оС со среднесуточной температурой теплоносителя в зоне после его излома при tн.в.  2oC не выше 63оС и верхней срезкой 105оС кроме следующих теплоисточников:

| Теплоисточники | Температурный график | Температура прямой сетевой воды в зоне верхней срезки графика, оС | Температура прямой сетевой воды в зоне нижней срезки графика, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточники РУП "Брестэнерго", за исключением мини-ТЭЦ г. Пружаны, Березовской ГРЭС | 120/70оС | 105 | 63 при tн.в. + 3oC |
| Мини-ТЭЦ г. Пружаны | 120/70оС | 105 | 61 при tн.в.  +3oC |
| Березовская ГРЭС | 120/70 | 105 | 65 при tн.в.  +3oC |
| Новополоцкая ТЭЦ, микрорайоны 1-6, открытая схема ГВС | 120/70оС | 114 | 68 |
| Новополоцкая ТЭЦ, микрорайоны 7-9, закрытая схема ГВС | 120/70оС | 114 | 65 |

| Теплоисточники | Температурный график | Температура прямой сетевой воды в зоне верхней срезки графика, оС | Температура прямой сетевой воды в зоне нижней срезки графика, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| Лукомльская ГРЭС | 130/70оС | 120 | 65 |
| Витебская ТЭЦ | 120/70оС | 115 | 63 |
| РК «Южная», г. Витебск | 120/70оС | 115 | 63 |
| Восточная мини-ТЭЦ г. Витебск | 120/70оС | 115 | 63 |
| Полоцкая ТЭЦ | 120/70 оС | 105 | 67 |
| РК "Ксты" - город" | 120/70оС | 105 | 67 |
| РК "Ксты" - филиал "Весна – Энерго" | 120/70оС | 120 | 67 |
| Оршанская ТЭЦ | 120/70С | 95 | 67 |
| Гомельская ТЭЦ-2 | 130/70оС | 130 | 67 |
| Мозырская ТЭЦ, маг. №1, контур 2 | 130/70оС | 110 | 65 |
| Мозырская ТЭЦ, маг. №2 | 150/70оС | 150 | 70 |
| Светлогорская ТЭЦ | 120/70оС | 105 | 65 |
| Гомельская ТЭЦ-1 | 130/70оС | 130 | 65 |
| РК "Рогачевская" | 120/70оС | 120 | 63 |
| Жлобинская ТЭЦ | 120/70оС | 120 | 61 |
| Гродненская ТЭЦ-2 | 145/70оС | 115 | 67 при tн.в.  +4oC |
| Лидская ТЭЦ | 115/70оС | 95 | 63 при tн.в.  +5oC |
| РК «Кедышко», РК «Масюковщина» | 130/70оС | 105 | 65 |
| Котельные Минских тепловых сетей | 120/70оС | 105 | 65 |
| Минская ТЭЦ-2 | 120/70оС | 105 | 68 |
| Минская ТЭЦ-3 | 130/70оС | 105 | 70 |
| Минская ТЭЦ-4, ТМ 61 | 130/70оС | 105 | 70 |
| Минская ТЭЦ-5 | 120/70оС | 105 | 65 |
| Могилевская ТЭЦ-2 (1-й контур) | 150/70оС | 130 при tн.в. – 8oC | 95 при tн.в.  +4oC |

| Теплоисточники | Температурный график | Температура прямой сетевой воды в зоне верхней срезки графика, оС | Температура прямой сетевой воды в зоне нижней срезки графика, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| Могилевская ТЭЦ-1, РК-2, РК-3, Могилевская ТЭЦ-2 (2-й контур от ПНС №5 и маг. 1), котельная г. Костюковичи | 107/70оС | 93 при tн.в. – 16oC | 61 при tн.в. от +2oC |
| Могилевская ТЭЦ-2 (2-й контур от ПНС №1-1и от ПНС №4), РК-1 | 110/70оС | 98 при tн.в. – 18oC | 61 при tн.в.  +2oC |
| Бобруйская ТЭЦ-1 | 103/70оС | 91 при tн.в. – 16oC | 63 при tн.в.  +2oC |
| мини-ТЭЦ г. Осиповичи | 103/70оС | 91 при tн.в. – 16oC | 61 при tн.в.  +2oC |
| Бобруйская ТЭЦ-2 | 115/70оС | 99 при tн.в. – 15oC | 65 при tн.в.  +3oC |
| Березовская ГРЭС | 120/70 | 105 | 65 при tн.в.  +3oC |

- Облисполкомам и Минскому горисполкому:

  - обеспечить отключение отопительных систем мест общего пользования жилищного фонда (подъезды, лестничные клетки и др.), общественных и административных зданий в период положительных температур наружного воздуха

1.2 принять решение о сокращении отопительного периода на
5-10 дней, предусмотрев отключение отопления при среднесуточной температуре наружного воздуха +8оС в течение трех дней подряд.

2. Рабочим группам облисполкомов и Минского горисполкома по оптимизации режимов теплоснабжения:

- усилить контроль за режимами теплоснабжения и теплопотребления;

- оперативно принимать соответствующие решения о корректировке режимов теплоснабжения, об отключении отопления в промышленном секторе, переводе в «режим протапливания» административных и общественных зданий;

- принять исчерпывающие меры по оптимизации режимов теплоснабжения и выполнению данного решения.