Республиканская оперативная группа

по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии

Решение № 7 от 08.10.2010 г.

О режиме работы систем теплоснабжения

отопительный период 2010/2011 г.

В целях соблюдения жесткого режима экономии топлива и  выполнения установленных заданий по энергосбережению,  в отопительный период 2010/2011 г. температуру прямой сетевой воды от теплоисточников выдерживать по температурному графику 120/70оС со среднесуточной температурой теплоносителя в зоне после его излома при tн.в.  2oC не выше 63оС и верхней срезкой 105оС кроме следующих теплоисточников:

| Теплоисточники | Температурный график | Температура прямой сетевой воды в зоне верхней срезки графика, оС | Температура прямой сетевой воды в зоне нижней срезки графика, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточники РУП "Брестэнерго", за исключением мини-ТЭЦ г. Пружаны | 120/70оС | 105 | 63 при tн.в.  3oC |
| мини-ТЭЦ г. Пружаны | 120/70оС | 105 | 61 при tн.в.  3oC |
| Новополоцкая ТЭЦ, микрорайоны 1-6, открытая схема ГВС | 120/70оС | 114 | 68 |
| Новополоцкая ТЭЦ, микрорайоны 7-9, закрытая схема ГВС | 120/70оС | 120 | 65 |
| Лукомльская ГРЭС | 130/70оС | 120 | 65 |
| Витебская ТЭЦ | 120/70оС | 115 | 65 |
| РК «Южная», г. Витебск | 120/70оС | 115 | 63 |
| Восточная мини-ТЭЦ г. Витебск | 120/70оС | 115 | 63 |
| Полоцкая ТЭЦ | 120-70 оС | 120 | 68 |
| РК "Ксты" - город" | 120/70оС | 105 | 68 |
| РК "Ксты" - филиал "Весна – Энерго" | 120/70оС | 120 | 68 |
| Оршанская ТЭЦ | 120/70С | 95 | 70 |
| Гомельская ТЭЦ-2 | 130/70оС | 130 | 67 |
| Мозырская ТЭЦ, маг. №1, контур 2 | 130/70оС | 110 | 65 |
| Мозырская ТЭЦ, маг. №2 | 150/70оС | 150 | 70 |
| Светлогорская ТЭЦ | 120/70оС | 105 | 65 |
| Гомельская ТЭЦ-1 | 130/70оС | 130 | 65 |
| РК "Рогачевская" | 120/70оС | 120 | 63 |
| Жлобинская ТЭЦ | 120/70оС | 120 | 63 |
| Гродненская ТЭЦ-2 | 145/70оС | 115 | 67 при tн.в.  +4oC |
| Лидская ТЭЦ | 115/70оС | 105 | 66 |
| РК «Кедышко», РК «Масюковщина» | 130/70оС | 105 | 68 |
| Котельные Минских тепловых сетей, Минская ТЭЦ-2 | 120/70оС | 105 | 65 |
| Минская ТЭЦ-2, маг. 26,27 | 120/70оС | 105 | 68 |
| Минская ТЭЦ-3 | 130/70оС | 105 | 70 |
| Минская ТЭЦ-4, ТМ 61 | 130/70оС | 105 | 70 |
| Минская ТЭЦ-5 | 130/70оС | 115 | 65 |
| Могилевская ТЭЦ-1, РК-2, РК-3, Могилевская ТЭЦ-2 (2-й контур от ПНС №5 и маг. 1), котельная г. Костюковичи | 107/70оС | 93 при tн.в. -16oC | 61 при tн.в. от +2oC |
| Могилевская ТЭЦ-2 (1-й контур) | 150/70оС | 130 при tн.в. от -11 до -17oC | 112 при tн.в. от -4oC |
| Могилевская ТЭЦ-2 (2-й контур от ПНС №1-1и от ПНС №4), РК-1 | 110/70оС | 98 при tн.в. -18oC | 62 при tн.в. от +2oC |
| Бобруйская ТЭЦ-1, мини-ТЭЦ г. Осиповичи | 103/70оС | 91 при tн.в. -16oC | 63 при tн.в. от +2oC |
| Бобруйская ТЭЦ-2 | 115/70оС | 99 при tн.в. -15oC | 65 при tн.в. от +3oC |

- Облисполкомам и Минскому горисполкому:

  - обеспечить отключение отопительных систем мест общего пользования жилищного фонда (подъезды, лестничные клетки и др.), общественных и административных зданий в период положительных температур наружного воздуха

1.2 принять решение о сокращении отопительного периода на               5-10 дней, предусмотрев отключение отопления при среднесуточной температуре наружного воздуха +8оС в течение трех дней подряд.

2. Рабочим группам облисполкомов и Минского горисполкома по оптимизации режимов теплоснабжения принять исчерпывающие меры по оптимизации режимов теплоснабжения, осуществлению жесткого контроля за экономным использованием топливно-энергетических ресурсов и выполнением данного решения.

| Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства (заместитель руководителя группы) А.В.Шорец | Заместитель Министра энергетики (заместитель руководителя группы) Ю.В.Рымашевский |
| --- | --- |
| Первый заместитель генерального директора – главный инженер ГПО «Белэнерго» А.В.Сивак | Первый заместитель директора Департамента по энерго-эффективности Госстандарта В.Ф.Акушко |
| Начальник управления эксплуатации электростанций и тепловых сетей ГПО «Белэнерго» М.В.Лузин | Начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием ТЭР И.В.Тур |