Утверждаю

Заместитель Председателя

Госстандарта – директор Департамента по энергоэффективности

(руководитель группы)

М.П.Малашенко

Республиканская оперативная группа по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии

Решение №  13   от  30 апреля 2019 года

О режиме работы систем теплоснабжения

в межотопительный период 2019 года

В целях обеспечения выполнения государственных социальных стандартов, оптимальных режимов работы оборудования, учитывая высокую степень оснащенности систем теплопотребления приборами учёта и регулирования, на межотопительный период 2019 года ввести следующие режимы работы систем теплоснабжения:

- на теплоисточниках, осуществляющих отпуск тепла на нужды горячего водоснабжения, выдерживать температуру прямой сетевой воды не выше 61С с учётом технического минимума оборудования, кроме следующих источников:

| Теплоисточник | Температура прямой сетевой воды, С | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Барановичская ТЭЦ | 65 | С целью повышения эффективности работы оборудования. Опыт предыдущих межотопительных периодов. |
| Брестская ТЭЦ | 65 | В период охвата зон теплоснабжения Брестской ТЭЦ, ВРК-1, ЮРК. |
| Восточная РК-1 | 65 | В период охвата зон теплоснабжения ВРК-1, ВРК-2, Брестской ТЭЦ. |
| Лунинецкая ТЭЦ | 70 | С целью повышения эффективности работы оборудования, работающего на МВТ. |
| Пружанская мини-ТЭЦ | 75 |  |
| Новополоцкая ТЭЦ | 70 | Протяженность тепловых сетей более 15 км. Доля оснащения регуляторами – 98,5%. |
| Лукомльская ГРЭС | 65 | Опыт предыдущего межотопительного периода. Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| Оршанская ТЭЦ | 70 – при работе ПГУ, 65 - при останове ПГУ | Для сохранения в работе блока ПГУ в ночное время разогрев тепловой сети до 86С, в дневное время температура прямой сетевой воды 61-63С; среднесуточная температура 70С. Доля оснащения регуляторами – 100%. |
|  | 76 | В период июль-август при проведении ремонтно-профилактических работ в квартальных тепловых сетях (опыт работы в предыдущие межотопительные периоды). |
| Полоцкая ТЭЦ | 65 | Переключение тепловых нагрузок РК «Ксты». Доля оснащения регуляторами – 99,6%. |
| РК «Ксты» | 65 | В период останова Полоцкой ТЭЦ. |
| Витебская ТЭЦ | 65 | Частичное переключение тепловых нагрузок Восточной мини-ТЭЦ и РК «Южная» на ТЭЦ для увеличения загрузки теплофикационного оборудования, протяженность тепловых сетей более 15 км. Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| БелГРЭС | 63 | Обеспечение минимальной нагрузки котлоагрегатов, работающих на МВТ. Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| Мини-ТЭЦ «Барань» | 66 |  |
| Восточная мини-ТЭЦ, РК «Орша Восточная», РК «Северная», РК «Южная» ОАО «Витязь» | 63 | Доля оснащения регуляторами – 99,8  100%. |
| Гомельская ТЭЦ-2, Гомельская ТЭЦ-1 | 65 | Расстояние более 10 км от зон теплоснабжения. |
| РК «Черниговская» | 63 | Опыт предыдущего межотопительного периода. |
| Мозырская ТЭЦ, маг. 1 контур 2, маг. 2 | 65 | Расстояние более 10 км от зон теплоснабжения, технический минимум работы оборудования (в работе 2 котла), наличие тепличного хозяйства. |
| Светлогорская ТЭЦ | 65 | Технический минимум работы оборудования (в работе 2 котла). |
| РК «Рогачевская», Речицкая мини-ТЭЦ | 63 | Опыт предыдущего межотопительного периода. |
| Жлобинская ТЭЦ | 65 | Опыт предыдущего межотопительного периода. Доля оснащения регуляторами –100%. |
| Гродненская ТЭЦ-2 | 65 | Расстояние теплоисточника от зоны теплоснабжения более 15 км. Опыт предыдущего межотопительного периода. |
| «Северная» мини-ТЭЦ (г. Гродно) | 61 | Опыт предыдущего межотопительного периода. |
|  | 63 | В период вывода в ремонт тепловых сетей зоны теплоснабжения Гродненской ТЭЦ-2. |
| Минская ТЭЦ-4 (ТМ41) | 65 (66*) | Ночное снижение в период с 2100 до 0100 - 58С (60С*) |
| Минская ТЭЦ-4 (ТМ61) | 65 | Ночное снижение в период с 2100 до 0100 - 58С (60С*). |
|  | 68 (70*) | При подключении зон теплоснабжения ПВК «Западная» и «Курасовщина». |
| Минская ТЭЦ-2 | 65 | Ночное снижение в период с 2300 до 0300 - 60С (63С*). |
|  | 70 | При подключении зоны теплоснабжения РК «Шабаны», без ночного снижения. |
| Минская ТЭЦ-3 | 68 | Без ночного снижения. |
|  | 70 | При подключении зон теплоснабжения РК «Кедышко» и РК «Шабаны» без ночного снижения. |
| РК «Шабаны» | 63 | Ночное снижение в период с 2200 до 0200 - 58С (60С*). |
| РК «Кедышко» | 63 (65*) | Ночное снижение в период с 2200 до 0200 - 60С (63С*). |
| РК «Орловская», «Масюковщина», «Курасовщина», «Западная», «Харьковская» | 63 | Ночное снижение в период с 2300 до 0500 - 58С (60С*). |
| ТЭЦ-5 | 65 | Расстояние более 10 км от зоны теплоснабжения. Ночное снижение в период с 2100 до 0300 до 55С. |
| Жодинская ТЭЦ | 63 | Ночное снижение в период с 2200 до 0500 до 57С. |
| Котельный цех № 1 г. Борисова |  |  |
| Борисовская ТЭЦ | 63 | Ночное снижение в период с 2200 до 0500 до 55С. |
| Котельный цех № 2 г. Борисова |  |  |
| Могилевская ТЭЦ-2 | 67 | Обеспечение социальных стандартов у конечных потребителей зоны теплоснабжения РК-1. |
| РК-1 | 65 | Обеспечение социальных стандартов у конечных потребителей. Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| Могилевская ТЭЦ-1 | 65 (перегрев в ночное время до 80С) | Для сохранения в работе блока ПГУ в ночное время возможен разогрев тепловой сети до 80С, в дневное время температура прямой сетевой воды 65С. Подключение новых районов в жилом комплексе «Казимировка». Расстояние до конечного потребителя более 12 км. Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| Могилевская ТЭЦ-3 | 65 (перегрев в ночное время до 80С) | Для сохранения в работе блока ПГУ в ночное время возможен разогрев тепловой сети до 80С, в дневное время температура прямой сетевой воды 65С. Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| Бобруйская ТЭЦ-2 | 65 | Обеспечение социальных стандартов у конечных потребителей. Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| Бобруйская ТЭЦ-1 | 63 |  |

−* на период проведения II Европейских игр

2. Регулирование параметров теплоносителя производить по температуре обратной сетевой воды, при этом обеспечить непревышение разности фактической температуры обратной сетевой воды и температуры обратной сетевой воды по скорректированному графику на величину не более 10С.

3. В период ночного провала нагрузки горячего водоснабжения производить максимальное снижение располагаемых напоров на теплоисточниках с учетом условий и особенностей систем теплоснабжения.

4. Режимы работы и состав генерирующего оборудования Гомельской ТЭЦ-2, Минской ТЭЦ-4 и ПГУ Минской ТЭЦ-3 планировать исходя из максимума выработки электроэнергии по теплофикационному циклу и минимума удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии.

5. Наладку систем теплопотребления к отопительному сезону 2019/2020 года произвести на соответствующий фактический температурный график отопительного сезона 2018/2019 года.

6. РУП-облэнерго до 1 июля т.г. обеспечить представление в областные и Минскую городскую организации жилищно-коммунального хозяйства прогнозных температурных графиков теплоснабжения на отопительный период 2019/2020.

7. Областным и Минской городской организации жилищно-коммунального хозяйства и иным заинтересованным обеспечить доналадку систем теплопотребления в течение 10 дней после подачи теплоносителя.

Направляется рабочим группам облисполкомов и Минского горисполкома по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии для руководства в работе и контроля исполнения данного решения.