УТВЕРЖДЕНО

Заместитель Председателя

Госстандарта – директор

Департамента по энергоэффективности

М.П.Малашенко

(руководитель группы)

**Решение № 14 от 15 ноября 2019 г.**

**республиканской оперативной группы по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии**

*О режиме работы систем теплоснабжения в отопительный период 2019/2020 года*

В целях обеспечения соблюдения режима экономии топлива  
в отопительный период 2019/2020 года температуру прямой сетевой воды  
от теплоисточников выдерживать по температурному графику  
не выше 120/70 оС со среднесуточной температурой теплоносителя в зоне после его излома при tн.в.>+2 оС не выше 61оС и верхней срезкой 105оС кроме следующих теплоисточников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточники | Температур-ный график | Температура прямой сетевой воды в зоне  верх. срезки/  нижн. срезки | Примечание |
| Пинская ТЭЦ, Западная мини-ТЭЦ | 120/70оС | 100/65°С  при tн.в. ≥ +3oC | Опыт предыдущего отопительного периода |
| Брестская ТЭЦ, ВРК-1, ВРК-2, ЮРК, Барановичская ТЭЦ,  Лунинецкая ТЭЦ, Березовская ГРЭС | 120/70оС | 100/63°С  при tн.в. ≥ +3oC |
| Мини-ТЭЦ, г.Пружаны | 120/70оС | 100/65°С  при tн.в. ≥ +2oC | С целью повышения эффективности работы оборудования на МВТ |
| Новополоцкая ТЭЦ, микрорайоны 7-10 | 120/70оС | 105/65°С | Оснащенность регуляторами-100 % |
| Новополоцкая ТЭЦ микрорайоны 1-6,  Полоцкая ТЭЦ,  РК "Ксты" – город | 120/70оС | 105/68°С | Опыт предыдущего отопительного периода |
| Лукомльская ГРЭС | 130/70оС | 105/70°С |
| Белорусская ГРЭС, МТЭЦ Барань, РК Восточная г. Орша, РК Северная г. Витебск, | 120/70оС | 105/63°С  при tн.в. ≥ +2oC |
| Витебская ТЭЦ | 120/70оС | 105/65°С |
| Оршанская ТЭЦ | 120/70°С | 95/70°С |
| РК «Южная», Восточная мини-ТЭЦ г. Витебск | 120/70оС | 105/63°С |
| Мозырская ТЭЦ,  маг. №2 | 150/70оС | 150/70°С | Опыт предыдущего отопительного периода |
| Мозырская ТЭЦ,  маг. №1, контур 2 | 130/70оС | 105/65°С |
| Светлогорская ТЭЦ, Жлобинская ТЭЦ | 120/70оС | 105/65°С |
| Гомельская ТЭЦ-2 | 130/70оС | 114/67°С |
| Гомельская ТЭЦ-1 | 130/70оС | 114/65°С |
| РК Черниговская,  Речицкая мини-ТЭЦ | 120/70оС | 105/63°С |
| котельная Рогачевская | 120/70оС | 100/63°С |
| Мини-ТЭЦ«Северная» | 110/65оС | 96/63°С | Опыт предыдущего отопительного периода |
| Лидская ТЭЦ | 109/59оС | 95/62°С  при tн.в. ≥ +5oC |
| Гродненская ТЭЦ-2 | 140/70оС | 115/70°С  при tн.в.=+4oC  -----------------------  (при tн.в. от +4oC до +8 oC снижение tпр.с.в. до 66оC) | С целью создания надежного гидравлического режима и опыта предыдущего отопительного периода |
| Минская ТЭЦ-2,  РК «Кедышко»,  ПВК «Масюковщина», | 130/70оС | 105/68°С | Увеличение количества потребителей  Опыт предыдущего отопительного периода |
| РК «Шабаны», РК «Степянка»,  ПВК «Орловская»,  ПВК «Харьковская»,  ПВК «Курасовщина»,  ПВК «Западная»,  ПВК «Масюковщина» | 120/70оС | 105/65°С | Опыт предыдущего отопительного периода |
| Минская ТЭЦ-3  Минская ТЭЦ-4, ТМ61 | 130/70оС | 105/70°С |
| Минская ТЭЦ-5 | 110/70оС | 105/65°С |
| Борисовская ТЭЦ | 105/70оС | 105/63°С |
| Солигорская мини-ТЭЦ | 120/70оС | 105/63°С |
| Мини-ТЭЦ г.Вилейка,  Молодеченская мини-ТЭЦ, Молодеченская котельная | 120/70оС | 95/63°С |
| РК-1 г. Могилев | 110/70 оС | 98°С – при  tн.в. ≤ -18°С  66°С – при  tн.в. ≥ +3°С | Изменение договорных обязательств перед ОАО «Могилевлифтмаш» |
| Могилевская ТЭЦ-2  (2-й контур от ПНС 1-1 и от ПНС №4) | 120/70оС | 98°С – при  tн.в. ≤ -18°С  63°С – при  tн.в. ≥ +3°С | Опыт предыдущего отопительного периода |
| Могилевская ТЭЦ-2  (2-й контур от ПНС №5) | 120/70оС | 98°С – при  tн.в. ≤ -10°С  70°С – при  tн.в. ≥ +3°С |
| Могилевская ТЭЦ-2 (коллекторная), Могилевская ТЭЦ-3 | 120/70оС | 93°С – при  tн.в. ≤ -18°С  63°С – при  tн.в. ≥ +3°С |
| Могилевская ТЭЦ-1 | 120/70оС | 107°С – при  tн.в. ≤ -18°С  67°С – при  tн.в. ≥ +3°С | Увеличение количества потребителей |
| Котельная г. Костюковичи | 120/70оС | 93°С – при  tн.в. ≤ -16°С  63°С – при  tн.в. ≥ +3°С | Опыт предыдущего отопительного периода |
| Бобруйская ТЭЦ-1, мини-ТЭЦ  г. Осиповичи | 120/70оС | 91°С – при  tн.в. ≤ -16°С  63°С – при  tн.в. ≥ +2°С |
| Бобруйская ТЭЦ-2 | 115/70оС | 99°С – при  tн.в. ≤ -15°С  -----------------------  70°С – при tн.в. ≥ +1°С со снижением до 67°С при  tн.в. ≥ +9°С |

1. Рабочим группам облисполкомов и Минского горисполкома  
   по оптимизации режимов теплоснабжения обеспечить принятие:

1.1 оперативных решений по корректировке режимов теплоснабжения, предусмотрев перевод систем отопления административных зданий в «дежурный режим» в нерабочее время и в выходные/праздничные дни с снижением температуры воздуха в помещениях этих зданий до 12-14°С, производственных зданий до 10-12°С и обеспечивая восстановление нормируемой температуры к началу использования помещений или к началу работы и отключении системы отопления при среднесуточной температуре наружного воздуха +8° в течение трех суток подряд;

* 1. оперативных решений о переводе систем отопления жилых домов в режим «протапливания» при устоявшихся (прогнозируемых) положительных температурах наружного воздуха +4°С и выше в течении  
     трех суток и отключении систем отопления – при среднесуточной температуре наружного воздуха +8°С в течение трех суток подряд;

1.3 мер по введению экономичных режимов работы систем централизованного горячего водоснабжения за счёт снижения температуры горячей воды в ночное время суток (с 000 до 500 у потребителя) с учётом транспортного запаздывания с поддержанием температуры за водоподогревателем в пределах 30-40°С, вплоть до полного отключения подачи сетевой воды на пиковый водоподогреватель, устанавливаемый в тепловых узлах и тепловых пунктах;

1.4 оперативных решений по отключению отопительных систем мест общего пользования жилого фонда (подъезды, лестничные клетки), административных и общественных зданий в порядке и на условиях, определенных решением республиканской оперативной группы по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии от 28.02.2017 № 8;

1.5 иных исчерпывающих мер по оптимизации режимов теплоснабжения, экономному использованию топливно-энергетических ресурсов и выполнению данного решения.

2. Министерству энергетики, Департаменту по энергоэффективности Госстандарта, облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечить постоянный мониторинг режимов теплоснабжения и исполнение п.п.1.1-1.4 Решения.

3. Направляется рабочим группам облисполкомов и Минского горисполкома по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии для руководства в работе и контроля за выполнением данного решения.