Республиканская оперативная группа по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии

Решение № 1  от  24.10.2013 года

О  режиме работы систем теплоснабжения

в отопительный период 2013/14 года

В целях обеспечения соблюдения режима экономии топлива в отопительный период 2013/2014 года температуру прямой сетевой воды от теплоисточников выдерживать по температурному графику не выше 
120/70 оС со среднесуточной температурой теплоносителя в зоне после его излома при tн.в.>2 оС не выше 63 оС и верхней срезкой 105оС кроме следующих теплоисточников:

| Теплоисточники | Темпера-турный график | Температура прямой сетевой воды в зоне верхней срезки нижней срезки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Пинская ТЭЦ, Западная мини-ТЭЦ | 120/70оС | 105 65(С при tн.в. ( 3oC | Опыт предыдущего ОЗП, с учетом передачи тепловых нагрузок котельной филиала «Камертон» ОАО «Интеграл». |
| Брестская ТЭЦ, ВРК-1, ВРК-2, ЮРК, Барановичская ТЭЦ, Лунинецкая РК | 120/70оС | 100 63(С при tн.в. ( 3oC | Графики скорректированы в сторону снижения с учетом опыта работы в предыдущие ОЗП. |
| Мини-ТЭЦ г. Пружаны | 120/70оС | 100 61(С при tн.в. ( 3oC |  |
| Березовская ГРЭС | 120/70оС | 95 63(С при tн.в. ( 3oC |  |
| Новополоцкая ТЭЦ, микрорайоны 1-6, открытая схема ГВС | 120/70оС | 114 68(С | Большая протяженность тепловых сетей (более 10 км), наличие открытой схемы горячего водоснабжения. |
| Новополоцкая ТЭЦ, микрорайоны 7-9, закрытая схема ГВС | 120/70оС | 114 65(С | Уровень оснащения потребителей системами автоматического регулирования - 96,7%. |
| Лукомльская ГРЭС | 130/70оС | 120 70(С | В целях снижения энергетических затрат на теплоснабжение (снижение расхода электрической энергии на транспортировку теплоносителя). Уровень оснащения потребителей системами автоматического регулирования – 96,1%. |
| Витебская ТЭЦ | 120/70оС | 115 65(С | Уровень оснащенности потребителей системами автоматического регулирования - 88%. |
| Восточная мини-ТЭЦ г. Витебск | 120/70оС | 115 63(С | Уровень оснащенности потребителей системами автоматического регулирования - 88%. |
| Оршанская ТЭЦ | 120/70(С | 95 70(С | Уровень оснащенности потребителей системами автоматического регулирования - 96%. |
| Полоцкая ТЭЦ | 120-70 оС | 105 68(С | Уровень оснащенности потребителей системами автоматического регулирования - 97%. |
| РК "Ксты" - город" | 120/70оС | 105 68(С | Уровень оснащенности потребителей системами автоматического регулирования - 98%. Поддержание температурного режима в тепличном хозяйстве филиала "Весна – Энерго". |
| РК "Ксты" - филиал "Весна – Энерго" | 120/70оС | 120 68(С |  |
| РК «Южная», г. Витебск | 120/70оС | 115 63(С | Уровень оснащенности потребителей системами автоматического регулирования – 83,3%. |
| Мозырская ТЭЦ, маг. №1, контур 2 | 130/70оС | 110 65(С | Температурный график по маг.2 Мозырской ТЭЦ обусловлен наличием тепличного хозяйства. |
| Мозырская ТЭЦ, маг. №2 | 150/70оС | 150 70(С | Опыт работы в предыдущие отопительные сезоны. |
| Светлогорская ТЭЦ | 120/70оС | 105 65(С |  |
| Гомельская ТЭЦ-2 | 130/70оС | 130 67(С |  |
| Гомельская ТЭЦ-1 | 130/70оС | 130 65(С |  |
| Жлобинская ТЭЦ | 120/70оС | 120 65(С | С целью снижения циркуляции теплоносителя и температуры обратной сетевой воды. Доля оснащения регуляторами–100%. Положительный опыт работы в межотопительный период 2013 г. с температурой прямой сетевой воды 65(С. |
| Гродненская ТЭЦ-2 | 140/70оС | 115 67(С при tн.в. ( +4oC скорр. | Опыт предыдущего отопительного сезона. |
| Лидская ТЭЦ | 115/70оС | 95 62(С при tн.в. ( +5oC | Опыт предыдущего отопительного сезона. |
| РК «Кедышко» | 130/70оС | 105 68(С | С целью создания надежного гидравлического режима. Опыт предыдущего отопительного сезона. |
| РК «Масюковщина» | 130/70оС | 105 68(С |  |
| Котельные Минских тепловых сетей | 120/70оС | 105 65(С |  |
| Минская ТЭЦ-2 | 120/70оС | 105 68(С |  |
| Минская ТЭЦ-3 | 130/70оС | 105 70(С |  |
| Минская ТЭЦ-4, ТМ 61 | 130/70оС | 105 70(С |  |
| Минская ТЭЦ-5 | 120/70оС | 105 65(С | Сложная и разветвленная ТС, большой протяженности. Наличие участков ТС с ограниченной пропускной способностью. |
| Могилевская ТЭЦ-2 (2-й контур от ПНС №5) | 105/70оС | 105 при tн.в. ( -9oC 70 при tн.в. ( +3oC | В связи с обращениями филиала ОАО «БЕЛАЗ» «Могилевский автомобильный завод им. С.М. Кирова» в отопительный период 2012/2013г. на неудовлетвори-тельное теплоснабжение. |
| Могилевская ТЭЦ-2 (1-й контур) | 150/70оС | 130 при tн.в. ( -8oC 95(С при tн.в. ( +4oC | Опыт предыдущего отопительного сезона. |
| Могилевская ТЭЦ-2 (2-й контур от ПНС №1-1 и от ПНС №4), РК-1 г. Могилев | 110/70оС | 98 при tн.в. ( -18oC 62(С при tн.в. ( +2oC |  |
| Могилевская ТЭЦ-2 (коллекторная), Могилевская ТЭЦ-3, котельная г. Костюковичи | 107/70оС | 93 при tн.в. ( -16oC 62(С при tн.в. ( +2oC | Опыт предыдущего отопительного сезона. |
| Могилевская ТЭЦ-1 | 107/70оС | 98 при tн.в. ( -18oC 62(С при tн.в. ( +2oC | Опыт предыдущего отопительного сезона. |
| РК-2 г. Могилев | 107/70оС | 93 при tн.в. ( -16oC 61(С при tн.в. ( +2oC |  |
| Бобруйская ТЭЦ-1, Мини-ТЭЦ г. Осиповичи | 103/70оС | 91 при tн.в. ( -16oC 63(С при tн.в. ( +2oC |  |
| Бобруйская ТЭЦ-2 | 115/70оС | 99 при tн.в. ( -15oC 67(С при tн.в. ( +4oC |  |

- Рабочим группам облисполкомов и Минского горисполкома по оптимизации режимов теплоснабжения обеспечить принятие:

  - оперативных решений об отключении отопительных систем мест общего пользования жилищного фонда (подъезды, лестничные клетки и др.), общественных и административных зданий в период положительных температур наружного воздуха;

  - оперативных решений по корректировке режимов теплоснабжения, предусмотрев перевод систем отопления производственных и административных зданий в «дежурный режим» в нерабочее время и в выходные/праздничные дни с максимально возможным снижением температуры воздуха в помещениях этих зданий;

  - мер по введению экономичных режимов работы систем централизованного горячего водоснабжения за счёт снижения температуры горячей воды в ночное время суток (с 2400 до 600 у потребителя) с учётом транспортного запаздывания;

  - решений о сокращении отопительного периода, предусмотрев отключение отопления при среднесуточной температуре наружного воздуха +8оС в течение трех дней подряд;

  - иных исчерпывающих мер по оптимизации режимов теплоснабжения, экономному использованию топливно-энергетических ресурсов  и выполнению данного решения.

Направляется рабочим группам облисполкомов и Минского горисполкома по оптимизации режимов теплоснабжения  и экономного использования топлива и энергии  для руководства в работе и контроля за выполнением данного решения.