Республиканская оперативная группа по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии

Решение №  4    от     4 мая     2015 года

О режиме работы систем теплоснабжения

в межотопительный период 2015 года

В целях обеспечения выполнения государственных социальных стандартов, оптимальных режимов работы оборудования, учитывая степень оснащенности систем теплопотребления приборами учёта и регулирования, на межотопительный период 2015 года ввести следующие режимы работы систем теплоснабжения:

- на теплоисточниках, осуществляющих отпуск тепла на нужды горячего водоснабжения, выдерживать температуру прямой сетевой воды не выше 61С с учётом технического минимума оборудования, кроме следующих источников:

| Теплоисточник | Температура прямой сетевой воды, С | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Восточная РК-1 | 63 | Переключение зоны теплоснабжения Брестской ТЭЦ (останов станции в межотопительный период для проведения реконструкции оборудования) |
| Барановичская ТЭЦ | 65 | С целью снижения циркуляции теплоносителя и температуры обратной сетевой воды, повышения эффективности работы оборудования. |
| Пружанская мини-ТЭЦ | 65 | С целью повышения эффективности работы оборудования, работающего на МВТ |
| Новополоцкая ТЭЦ | 70 | Наличие открытого водоразбора, протяженность тепловых сетей более 15 км. Доля оснащения регуляторами – 97%. |
| Лукомльская ГРЭС | 65 | Доля оснащения регуляторами – 99,8%. |
| Оршанская ТЭЦ | 70 (перегрев в ночное время до 86С) – при работе ПГУ, 65 - при останове ПГУ | Для сохранения в работе блока ПГУ в ночное время разогрев тепловой сети до 86С, в дневное время температура прямой сетевой воды 63-61С; среднесуточная температура 70С. Доля оснащения регуляторами – 100%. |
|  | 76 | В период июль-август при проведении ремонтно-профилактических работ в квартальных тепловых сетях ДКУП «Оршатеплосети» (опыт работы в межотопительный период 2014 г.). |
| Полоцкая ТЭЦ | 65 | Переключение части тепловых нагрузок РК «Ксты». Доля оснащения регуляторами – 99,6%. |
| Витебская ТЭЦ | 65 | Частичное переключение тепловых нагрузок Восточной мини-ТЭЦ и РК «Южная» на ТЭЦ для увеличения загрузки теплофикационного оборудования, протяженность тепловых сетей более 15 км. Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| РК «Новка» | 63 | Незначительная тепловая нагрузка. Доля оснащения регуляторами – 96,3%. |
| БелГРЭС | 63 | Обеспечение минимальной нагрузки котлоагрегатов, работающих на МВТ. Наличие теплицы филиала «Тепличный». Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| Витебская мини-ТЭЦ, РК «Орша Восточная», РК «Северная», РК «Южная», РК «Ксты» | 63 | Доля оснащения регуляторами – 99,6 100%. |
| Мини-ТЭЦ «Барань» | 66 | Обеспечение минимальной нагрузки оборудования, работающего на МВТ (опыт работы в межотопительный период 2014 г.). Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| Гомельская ТЭЦ-2, Гомельская ТЭЦ-1 | 65 | Расстояние более 10 км от зон теплоснабжения. |
| РК «Черниговская» | 63 | С целью снижения циркуляции теплоносителя и температуры обратной сетевой воды. Обеспечение социальных стандартов у конечных потребителей |
| Мозырская ТЭЦ, маг. 1 контур 2, маг. 2 | 65 | Расстояние более 10 км от зон теплоснабжения, технический минимум работы оборудования (в работе 2 котла), наличие тепличного хозяйства |
| Светлогорская ТЭЦ | 65 | Технический минимум работы оборудования (в работе 2 котла). |
| РК «Рогачевская», Речицкая мини-ТЭЦ | 63 | С целью соблюдения социального стандарта по горячему водоснабжению. |
| Жлобинская ТЭЦ | 65 | С целью снижения циркуляции теплоносителя и температуры обратной сетевой воды. Доля оснащения регуляторами –100%. |
| Гродненская ТЭЦ-2 | 65 | Рост подключенной тепловой нагрузки за счет строительство нового жилого района. Расстояние теплоисточника от зоны теплоснабжения более 13 км. |
| «Северная» мини-ТЭЦ (г. Гродно) | 61 |  |
|  | 63 | В период вывода в ремонт тепловых сетей зоны теплоснабжения Гродненской ТЭЦ-2 и проведения испытаний на расчетную температуру от Гродненской ТЭЦ-2. |
| Лидская ТЭЦ | 61 |  |
|  | 75 | Режим работы с ГТУ-25 МВт. Обеспечение загрузки ГТУ. |
| Минская ТЭЦ-4 (ТМ41) | 65 | Ночное снижение в период с 2100 до 0100 - 60С |
| Минская ТЭЦ-4 (ТМ61) | 65 | Ночное снижение в период с 2100 до 0100 - 60С |
|  | 68 | При подключении зон теплоснабжения ПВК «Западная» и «Курасовщина» |
| Минская ТЭЦ-2 | 65 | Ночное снижение в период с 2300 до 0300 - 63С |
|  | 70 | При подключении зоны теплоснабжения РК «Шабаны», без ночного снижения |
| Минская ТЭЦ-3 | 68 |  |
|  | 70 | При подключении зон теплоснабжения РК «Кедышко» и РК «Шабаны» |
| РК «Шабаны», РК «Кедышко» | 63 | Ночное снижение в период с 2200 до 0200 - 60С |
| РК «Орловская», «Масюковщина», «Курасовщина», «Западная», «Харьковская» | 63 | Ночное снижение в период с 2300 до 0500 - 60С |
| ТЭЦ-5 | 65 | Расстояние более 10 км от зоны теплоснабжения. Ночное снижение в период с 2100 до 0300 - 55С |
| Солигорская мини-ТЭЦ | 63 | Учитывая предложение Солигорского ГУП «ЖКХ «Жилье». Ночное снижение в период с 2200 до 0400 - 60С. |
| Мини-ТЭЦ г. Молодечно | 63 | Ночное снижение в период с 2300 до 0400 до технического минимума работы турбоагрегата. |
| РК-2 г. Молодечно | 63 | Ночное снижение в период с 2200 до 0400 - 55С. |
| Жодинская ТЭЦ, | 63 | Учитывая предложение КДУП «ЖодиноЖилТеплоСервис». Ночное снижение в период с 2200 до 0500 - 57С. |
| Котельный цех №2 г. Борисова | 63 | Учитывая предложение УП «Жилье». Ночное снижение в период с 2200 до 0500 - 55С. |
| Борисовская ТЭЦ | 63 | С ночным снижением в период с 2200 до 0500 до технического минимума работы оборудования |
| Могилевская ТЭЦ-2 (1-й контур) | 70 | Передача тепловой нагрузки центральной части города на Могилевскую ТЭЦ-2. |
| ПНС-1-1 (2 контур) г. Могилев | 63 | Обеспечение социальных стандартов у конечных потребителей (ПНС-4, ПНС-5 находятся в резерве). |
| РК-1 | 62 | Обеспечение социальных стандартов у конечных потребителей. |
| Могилевская ТЭЦ-1 | 63 | Подключение новых тепловых нагрузок жилого района «Казимировка». |
| Могилевская ТЭЦ-3 | 70 (перегрев в ночное время до 80С) – при работе ПГУ, 63 - при останове ПГУ | Для сохранения в работе блока ПГУ в ночное время разогрев тепловой сети до 80С, в дневное время температура прямой сетевой воды 65С; среднесуточная температура 70С. Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| Бобруйская ТЭЦ-2 | 63 | Подключение тепловых нагрузок микрорайонов «Кисилевичи», «Западный». |

2. Регулирование параметров теплоносителя производить по температуре обратной сетевой воды, при этом обеспечить непревышение разности фактической температуры обратной сетевой воды и температуры обратной сетевой воды по скорректированному графику на величину не более 10С.

3. В период ночного провала нагрузки горячего водоснабжения производить максимальное снижение располагаемых напоров на теплоисточниках с учетом условий и особенностей систем теплоснабжения.

4. Режимы работы и состав генерирующего оборудования Гомельской ТЭЦ-2, Минской ТЭЦ-4 и ПГУ Минской ТЭЦ-3 планировать исходя из максимума выработки электроэнергии по теплофикационному циклу и минимума удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии.

5. Наладку систем теплопотребления к отопительному сезону 2015/2016 года произвести на соответствующий фактический температурный график отопительного сезона 2014/2015 года с учётом периода доналадки 10 дней после подачи теплоносителя в отопительный период 2015/2016.

6. РУП-облэнерго до 1 июля 2015 года обеспечить представление в областные и Минскую городскую организации жилищно-коммунального хозяйства прогнозных температурных графиков теплоснабжения на отопительный период 2015/2016.

Направляется рабочим группам облисполкомов и Минского горисполкома по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии для руководства в работе и контроля исполнения данного решения.