Республиканская оперативная группа по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии

Решение № 7  от   31  октября  2016 года

О  режиме работы систем теплоснабжения

в отопительный период 2016/17 года

В целях обеспечения соблюдения режима экономии топлива в отопительный период 2016/2017 года температуру прямой сетевой воды от теплоисточников выдерживать по температурному графику не выше 
120/70 оС со среднесуточной температурой теплоносителя в зоне после его излома при tн.в.>+2 оС не выше 63оС и верхней срезкой 105оС кроме следующих теплоисточников:

| Теплоисточники | Темпера-турный график | Температура прямой сетевой воды в зоне верхней срезки нижней срезки,оС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Пинская ТЭЦ, Западная мини-ТЭЦ | 120/70оС | 105 65С при tн.в.  +4,5oC | Опыт предыдущего отопительного сезона |
| Брестская ТЭЦ, ВРК-1, ВРК-2, ЮРК, Барановичская ТЭЦ, Лунинецкая РК | 120/70оС | 100 63С при tн.в.  +3oC |  |
| Мини-ТЭЦ г. Пружаны | 120/70оС | 100 63С при tн.в. + 3oC | С целью повышения эффективности оборудования, работающего на МВТ |
| Березовская ГРЭС | 120/70оС | 95 63С при tн.в.  +3oC | Опыт предыдущего отопительного сезона |
| Новополоцкая ТЭЦ, микрорайоны 1-6 | 120/70оС | 114 68С | Опыт предыдущего отопительного сезона Опыт предыдущих отопительных сезонов |
| Новополоцкая ТЭЦ, микрорайоны 7-9 | 120/70оС | 114 65С |  |
| Лукомльская ГРЭС | 130/70оС | 120 70С |  |
| Витебская ТЭЦ | 120/70оС | 115 65С |  |
| Восточная мини-ТЭЦ г. Витебск | 120/70оС | 115 63С |  |
| Оршанская ТЭЦ | 120/70С | 95 70С |  |
| Полоцкая ТЭЦ | 120-70 оС | 105 68С |  |
| РК "Ксты" - город" | 120/70оС | 105 68С |  |
| РК "Ксты" - филиал "Весна – Энерго" | 120/70оС | 120 68С | Поддержание температурного режима в тепличном хозяйстве филиала "Весна – Энерго". |
| РК «Южная», г. Витебск | 120/70оС | 115 63С |  |
| Мозырская ТЭЦ, маг. №2 | 150/70оС | 150 70С | Наличие тепличного хозяйства. |
| Мозырская ТЭЦ, маг. №1, контур 2 | 130/70оС | 110 65С | Опыт работы в предыдущие отопительные сезоны |
| Светлогорская ТЭЦ | 120/70оС | 105 65С |  |
| Гомельская ТЭЦ-2 | 130/70оС | 130 67С |  |
| Гомельская ТЭЦ-1 | 130/70оС | 130 65С |  |
| Жлобинская ТЭЦ | 120/70оС | 120 65С |  |
| Гродненская ТЭЦ-2 | 140/70оС | 115 70С при tн.в.=+4oC при tн.в. от +4oC до +8 oC снижение tпр.с.в.до 66оC | На основании анализа гидравлического режима тепловых сетей в предыдущий ОЗП. Рост тепловой нагрузки |
| Лидская ТЭЦ | 115/70оС | 95 62С при tн.в.  +5oC | Опыт работы в предыдущие отопительные сезоны |
| РК «Кедышко», РК «Масюковщина» | 130/70оС | 105 68С | С целью создания надежного гидравлического режима. Опыт предыдущего отопительного сезона. |
| Котельные Минских тепловых сетей | 120/70оС | 105 65С |  |
| Минская ТЭЦ-2 | 120/70оС | 105 68С |  |
| Минская ТЭЦ-3 Минская ТЭЦ-4, ТМ 61 | 130/70оС | 105 70С |  |
| Минская ТЭЦ-5 | 110/70оС | 105 65С | Сложная и разветвленная ТС большой протяженности. Наличие участков ТС с ограниченной пропускной способностью. |
| Могилевская ТЭЦ-2 (2-й контур от ПНС №5) | 120/70оС | 98 при tн.в.  -7oC 70 при tн.в.  +3oC | Опыт предыдущих отопительных сезонов Опыт предыдущего отопительного сезона |
| Могилевская ТЭЦ-2 (1-й контур) | 150/70оС | 121 при tн.в.  -7oC 95С при tн.в.  +4oC |  |
| Могилевская ТЭЦ-2 (2-й контур от ПНС №1-1 и от ПНС №4), | 120/70оС | 98 при tн.в.  -8oC 62С при tн.в.  +2oC |  |
| РК-1 г. Могилев | 110/70 оС | 98 при tн.в.  -8oC 62С при tн.в.  +2oC |  |
| Могилевская ТЭЦ-2 (коллекторная), Могилевская ТЭЦ-3, котельная г. Костюковичи | 107/70оС | 93 при tн.в.  -16oC 62С при tн.в.  +2oC |  |
| Могилевская ТЭЦ-1 | 107/70оС | 98 при tн.в.  -14oC 62С при tн.в.  +2oC |  |
| РК-2 г. Могилев | 107/70оС | 93 при tн.в.  -16oC 61С при tн.в.  +2oC |  |
| Бобруйская ТЭЦ-1, мини-ТЭЦ г. Осиповичи | 103/70оС | 91 при tн.в.  -16oC 63С при tн.в.  +2oC |  |
| Бобруйская ТЭЦ-2 | 115/70оС | 99 при tн.в.  -15oC 67С при tн.в.  +4oC |  |

- Рабочим группам облисполкомов и Минского горисполкома по оптимизации режимов теплоснабжения обеспечить принятие:

1.1 решений по выполнению мероприятий Комплекса дополнительных мер по экономии топливно-энергетических ресурсов в 2016 году, утвержденного заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Семашко В.И. 19 сентября 2016 г. №03/312-266/211;

1.2 мер по введению экономичных режимов работы систем централизованного горячего водоснабжения за счёт снижения температуры горячей воды в ночное время суток (с 2400 до 600 у потребителя) с учётом транспортного запаздывания;

  - решений о сокращении отопительного периода, предусмотрев отключение отопления при среднесуточной температуре наружного воздуха +8оС в течение трех дней подряд;

  - иных исчерпывающих мер по оптимизации режимов теплоснабжения, экономному использованию топливно-энергетических ресурсов  и выполнению данного решения.

Направляется рабочим группам облисполкомов и Минского горисполкома по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии  для руководства в работе и контроля за выполнением данного решения.