Республиканская оперативная группа по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии

Решение №  8  от 28 февраля 2017 года

- В целях снижения потребления тепловой энергии на отопление мест общего пользования в жилом фонде Республики Беларусь, считать целесообразным установить следующий порядок отключения/включения систем отопления, установленных в местах общего пользования многоквартирных жилых домов, при устоявшихся (прогнозируемых) положительных температурах наружного воздуха:

отключение - +4°С и выше в течении 3 дней;

включение -  +4°С и ниже в течении 3 дней.

Справочно: значение температуры наружного воздуха +4°С определено как оптимальное по показателю средней продолжительности температуры наружного воздуха различных градаций, а также с учетом коэффициента теплопроводности ограждающих конструкций жилого дома.

Указанное решение обязательно для исполнения всеми организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда независимо от формы собственности.

Включение/отключение отопления мест общего пользования многоквартирных жилых домов осуществляется по указанию районных (городских) исполнительных комитетов организациями, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда независимо от формы собственности, с информированием населения о планируемой работе путем вывешивания объявлений на досках информирования, размещения информации на официальных сайтах или СМИ

- Организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда независимо от форм собственности при подготовке многоквартирных жилых домов к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период при выполнении работ, приведенных в приложении А.3 Технического кодекса установившейся практики 45-1.04-14-2005 (02250), особое внимание обращать на техническую исправность имеющейся запорной арматуры на отопительных приборах мест общего пользования многоквартирных жилых домов и в случае выявления неисправности проводить ее ремонт или замену до начала осенне-зимнего периода.

При выявлении отсутствия запорной арматуры и наличии технической возможности для ее установки производить установку указанной арматуры до начала предстоящего отопительного периода. При оформлении актов осмотра жилищного фонда по каждому отдельному жилому дому в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду предусматривать в указанных актах информацию о результатах выполнения данной работы (выявлено, отремонтировано, дооснащено).

- Рабочим группам облисполкомов и Минского горисполкома по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии обеспечить координацию работ при выполнении данного решения.

- Контроль за исполнением данного решения осуществляется областными, городскими и районными управлениями жилищно-коммунального хозяйства с информированием рабочих групп облисполкомов и Минского горисполкома.