Республиканская оперативная группа по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии

Решение №  9    от   10 мая  2017 года

О режиме работы систем теплоснабжения

в межотопительный период 2017 года

В целях обеспечения выполнения государственных социальных стандартов, оптимальных режимов работы оборудования, учитывая высокую степень оснащенности систем теплопотребления приборами учёта и регулирования, на межотопительный период 2017 года ввести следующие режимы работы систем теплоснабжения:

- на теплоисточниках, осуществляющих отпуск тепла на нужды горячего водоснабжения, выдерживать температуру прямой сетевой воды не выше 61С с учётом технического минимума оборудования, кроме следующих источников:

| Теплоисточник | Температура прямой сетевой воды, С | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Барановичская ТЭЦ | 65 | С целью снижения циркуляции теплоносителя и температуры обратной сетевой воды, повышения эффективности работы оборудования Опыт предыдущего межотопительного периода |
| Брестская ТЭЦ | 65 | Переключение зон теплоснабжения ВРК-1, ВРК-2, ЮРК |
| Восточная РК-1 | 63 | Расширение зоны теплоснабжения за счет ВРК-2 и ЮРК |
| Новополоцкая ТЭЦ | 70 | Протяженность тепловых сетей более 15 км. Доля оснащения регуляторами – 97% |
| Лунинецкая ТЭЦ | 70 | С целью повышения эффективности работы оборудования, работающего на МВТ |
| Пружанская мини-ТЭЦ | 70 |  |
| Лукомльская ГРЭС | 65 | Опыт предыдущего межотопительного периода. Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| Оршанская ТЭЦ | 70 (перегрев в ночное время до 86С) – при работе ПГУ, 65 - при останове ПГУ | Для сохранения в работе блока ПГУ в ночное время разогрев тепловой сети до 86С, в дневное время температура прямой сетевой воды 63-61С; среднесуточная температура 70С. Доля оснащения регуляторами – 100%. |
|  | 76 | В период июль-август при проведении ремонтно-профилактических работ в квартальных тепловых сетях ДКУП «Оршатеплосети». Опыт работы в межотопительный период 2016 г. |
| Полоцкая ТЭЦ | 65 | Переключение части тепловых нагрузок РК «Ксты». Доля оснащения регуляторами – 99,6%. |
| Витебская ТЭЦ | 65 | Частичное переключение тепловых нагрузок Восточной мини-ТЭЦ и РК «Южная» на ТЭЦ для увеличения загрузки теплофикационного оборудования, протяженность тепловых сетей более 15 км. Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| РК «Новка» | 63 | Незначительная тепловая нагрузка. Доля оснащения регуляторами – 96,4%. |
| БелГРЭС | 63 | Обеспечение минимальной нагрузки котлоагрегатов, работающих на МВТ. Наличие теплицы филиала «Тепличный». Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| Восточная мини-ТЭЦ, РК «Орша Восточная», РК «Северная», РК «Южная» | 63 | Доля оснащения регуляторами – 99,6  100%. |
| Мини-ТЭЦ «Барань» | 66 | Обеспечение минимальной нагрузки оборудования, работающего на МВТ (опыт работы в межотопительный период 2015 г.). Доля оснащения регуляторами – 100%. |
| Гомельская ТЭЦ-2, Гомельская ТЭЦ-1 | 65 | Расстояние более 10 км от зон теплоснабжения. |
| РК «Черниговская» | 63 | Опыт предыдущего межотопительного периода. |
| Мозырская ТЭЦ, маг. 1 контур 2, маг. 2 | 65 | Расстояние более 10 км от зон теплоснабжения, технический минимум работы оборудования (в работе 2 котла), наличие тепличного хозяйства. |
| Светлогорская ТЭЦ | 65 | Технический минимум работы оборудования (в работе 2 котла) |
| РК «Рогачевская», Речицкая мини-ТЭЦ | 63 | Опыт предыдущего межотопительного периода |
| Жлобинская ТЭЦ | 65 | Опыт предыдущего межотопительного периода. Доля оснащения регуляторами –100%. |
| Гродненская ТЭЦ-2 | 65 | Рост подключенной тепловой нагрузки за счет строительство нового жилого района. Расстояние теплоисточника от зоны теплоснабжения более 13 км |
| «Северная» мини-ТЭЦ (г. Гродно) | 61 |  |
|  | 63 | В период вывода в ремонт тепловых сетей зоны теплоснабжения Гродненской ТЭЦ-2 |
| Минская ТЭЦ-4 (ТМ41) | 65 | Ночное снижение в период с 2100 до 0100 - 58С |
| Минская ТЭЦ-4 (ТМ61) | 65 | Ночное снижение в период с 2100 до 0100 - 58С |
|  | 68 | При подключении зон теплоснабжения ПВК «Западная» и «Курасовщина» |
| Минская ТЭЦ-2 | 65 | Ночное снижение в период с 2300 до 0300 - 60С. |
|  | 70 | При подключении зоны теплоснабжения РК «Шабаны», без ночного снижения. |
| Минская ТЭЦ-3 | 68 | Без ночного снижения |
|  | 70 | При подключении зон теплоснабжения РК «Кедышко» и РК «Шабаны» без ночного снижения |
| РК «Шабаны» | 63 | Ночное снижение в период с 2200 до 0200 - 58С |
| РК «Кедышко» | 63 | Ночное снижение в период с 2200 до 0200 - 60С |
| РК «Орловская», «Масюковщина», «Курасовщина», «Западная», «Харьковская» | 63 | Ночное снижение в период с 2300 до 0500 - 58С |
| ТЭЦ-5 | 65 | Расстояние более 10 км от зоны теплоснабжения. Ночное снижение в период с 2100 до 0300 - 55С |
| Жодинская ТЭЦ | 63 | Ночное снижение в период с 2200 до 0500 - 57С |
| Котельный цех №1,2 г. Борисова | 63 | Ночное снижение в период с 2200 до 0500 - 55С |
| Борисовская ТЭЦ | 63 | С ночным снижением в период с 2200 до 0500 до технического минимума работы основного оборудования, но не ниже 55С |
| Могилевская ТЭЦ-2 (1-й контур) | 67 | Передача тепловой нагрузки центральной части города на Могилевскую ТЭЦ-2 |
| ПНС-1-1 (2 контур) г. Могилев | 65 | Опыт предыдущего межотопительного периода |
| РК-1 | 65 |  |
| Могилевская ТЭЦ-1 | 65 (перегрев в ночное время до 80С) | Для сохранения в работе блока ПГУ в ночное время возможен разогрев тепловой сети до 80С, в дневное время температура прямой сетевой воды 65С. Расстояние до конечного потребителя более 12 км Доля оснащения регуляторами – 100% |
| Могилевская ТЭЦ-3 | 65 (перегрев в ночное время до 80С) | Для сохранения в работе блока ПГУ в ночное время возможен разогрев тепловой сети до 80С, в дневное время температура прямой сетевой воды 65С Доля оснащения регуляторами – 100% |
| Бобруйская ТЭЦ-2 | 65 | Опыт предыдущего межотопительного периода |
| Бобруйская ТЭЦ-1 | 63 |  |

2. Регулирование параметров теплоносителя производить по температуре обратной сетевой воды, при этом обеспечить непревышение разности фактической температуры обратной сетевой воды и температуры обратной сетевой воды по скорректированному графику на величину не более 10С.

3. В период ночного провала нагрузки горячего водоснабжения производить максимальное снижение располагаемых напоров на теплоисточниках с учетом условий и особенностей систем теплоснабжения.

4. Режимы работы и состав генерирующего оборудования Гомельской ТЭЦ-2, Минской ТЭЦ-4 и ПГУ Минской ТЭЦ-3 планировать исходя из максимума выработки электроэнергии по теплофикационному циклу и минимума удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии.

5. Наладку систем теплопотребления к отопительному сезону 2017/2018 года произвести на соответствующий фактический температурный график отопительного сезона 2016/2017 года с учётом периода доналадки 10 дней после подачи теплоносителя в отопительный период 2017/2018.

6. РУП-облэнерго до 1 июля т.г. обеспечить представление в областные и Минскую городскую организации жилищно-коммунального хозяйства прогнозных температурных графиков теплоснабжения на отопительный период 2017/2018.

Направляется рабочим группам облисполкомов и Минского горисполкома по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии для руководства в работе и контроля исполнения данного решения.